窗体顶端
苏州工业园区服务外包职业学院配电房电气设备预防性试验服务进行招标，具有独立法人资格，注册资本金人民币200万元及以上； 具有送变电工程专业承包三级、电力工程施工、承装（试、修）4级及以上电力设施许可证、安全生产许可证、电气设备检测能力质量管理体系认证证书； 在苏州市域内进行工商登记的单位均可参加投标，欢迎符合投标人资格要求、有提供服务能力的单位参加投标。
一、       清单报价表
	序号
	名称/内 容
	规格/型号
	单位
	数量
	收费金额
	小计（元）

	1
	变压器
	SCB-1600/20
	系统
	4
	 
	 

	
	
	SCB-1250/20
	系统
	4
	 
	 

	
	
	SCB-800/20
	系统
	4
	 
	 

	2
	断路器
	20KV
	系统
	14
	 
	 

	3
	互感器
	20KV
	组
	4
	 
	 

	4
	避雷器
	20KV
	组
	2
	 
	 

	5
	电力电缆
	20KV
	根次
	24
	 
	 

	6
	母线
	母线设备
	段
	2
	 
	 

	7
	接地网
	接地装置
	系统
	1
	 
	 

	8
	直流系统
	
	系统
	1
	
	

	8
	小计：
	　
	　
	　
	　
	 

	备注:
　1、本报价依据“苏供电多（2004）557号文件”
2、试验项目参照《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》　　


总金额（大写）：
报价商（公章）：           联系人：             电话：
二、设备清单
	序号
	 名称/内 容
	规格/ 型号/品牌
	设备命名及编号
 

	1
	变压器
	SCB-1600/20
	5号图文中心配电房#1变压器

	
	
	
	5号图文中心配电房#2变压器

	
	
	
	7号实训楼配电房#1变压器

	
	
	
	7号实训楼配电房#2变压器

	
	
	SCB-1250/20
	1号男生宿舍配电房#1变压器

	
	
	
	1号男生宿舍配电房#2变压器

	
	
	
	2号女生宿舍配电房#1变压器

	
	
	
	2号女生宿舍配电房#2变压器

	
	
	SCB-800/20
	3号楼配电房#1变压器

	
	
	
	3号楼配电房#2变压器

	
	
	
	6号食堂配电房#1变压器

	
	
	
	6号食堂配电房#2变压器

	2
	断路器
	20KV真空开关
	I段进线211开关

	
	
	
	1号男生宿舍配电房214开关

	
	
	
	2号女生宿舍配电房215开关

	
	
	
	3号楼配电房216开关

	
	
	
	5号图文中心配电房217开关

	
	
	
	6号食堂配电房218开关

	
	
	
	7号实训楼配电房219开关

	
	
	
	II段进线221开关

	
	
	
	1号男生宿舍配电房224开关

	
	
	
	2号女生宿舍配电房225开关

	
	
	
	3号楼配电房226开关

	
	
	
	5号图文中心配电房227开关

	
	
	
	6号食堂配电房228开关

	
	
	
	7号实训楼配电房229开关

	3
	互感器
	20KV
	I段计量212柜计量PT

	
	
	
	I段避雷压变213柜母线PT

	
	
	
	II段计量222柜计量PT

	
	
	
	II段避雷压变223柜母线PT

	4
	避雷器
	20KV
	I段避雷压变213柜母线避雷器

	
	
	
	II段避雷压变223柜母线避雷器

	5
	电力电缆
	20KV
	1号男生宿舍配电房2根进线电缆及2根主变电缆

	
	
	
	2号女生宿舍配电房2根进线电缆及2根主变电缆

	
	
	
	5号图文中心配电房2根进线电缆及2根主变电缆

	
	
	
	3号楼配电房2根进线电缆及2根主变电缆

	
	
	
	6号食堂配电房2根进线电缆及2根主变电缆

	
	
	
	7号实训楼配电房2根进线电缆及2根主变电缆

	6
	母线
	20KV
	I段母线设备

	
	
	
	II段母线设备

	7
	接地
	接地网
	总变电所保护接地系统

	
	
	
	1号男生宿舍配电房工作接地及保护接地系统

	
	
	
	12号女生宿舍配电房工作接地及保护接地系统

	
	
	
	5号图文中心配电房工作接地及保护接地系统

	
	
	
	3号楼配电房工作接地及保护接地系统

	
	
	
	6号食堂配电房工作接地及保护接地系统

	
	
	
	7号实训楼配电房工作接地及保护接地系统


三、预试项目明细
 变压器：
 1、测量绕组绝缘电阻和吸收比
   2、测量绕组泄露电流，工频耐压试验
   3、测量绕组直流电阻
   4、检查绕组的分接开关和电压比测试（选择）
   5、铁芯绝缘电阻测试
   6、清扫及螺丝紧固
真空断路器： 
  1、开关回路电阻测试
  2、绝缘电阻试验、工频耐压试验
  3、继保校验及辅助电路二次回路、检查
   4、传动试验及流变检测
  5、开关动静触头检查保养
 6、机械及五防闭锁检查
互感器
1、测量绕组绝缘电阻和吸收比
2、PT一二次绕组直流电阻测试
 3、工频耐压试验
 4、VA特性试验（选择）
避雷器
1、绝缘电阻的测试
2、直流1ma电压、U1ma及75%U1ma泄漏电流测量，基座试验
电力电缆
1、主绝缘绝缘电阻测量
2、电缆头紧固
3、电缆引出孔封堵（不含材料）
母线
1、工频耐压试验，绝缘电阻试验
2、紧固检查、发热部位检查，与母线有关的元器件检测
接地
1、接地电阻的测试
2、接地极的检查
3、变压器外壳及中心点接地电阻试验
4、高、低压柜保护接地电阻试验
四、工作任务概况
1．苏州工业园区服务外包职业学院20KV变电所预防性试验，总容量为14600KVA，1600KVA变压器4台，1250KVA变压器4台，800KVA变压器4台，高压柜18台，保护校验14套，电缆24根，母线2段,避雷器2组，压变4组，保护流变12组，接地系统7组，共计7个配电房。应业主要求本次停电计划为二天（进线不停电），电气试验施工周期为二天。（第一天20KVI段预试，20KVII段运行；第二天20KVII段预试，20KVI段运行)
1.2．编制依据
1.2.1．《电气设备预防性试验规程》 （DL/T596-1996）
1.2.2．《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》
1.2.3．《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》
五、踏勘现场：投标人在获取招标文件后自行进行现场踏勘。踏勘联系人：王代奇13915437608
六、投标文件要求：1、预防性试验报价表；2、投标人的营业执照副本；3、投标人的税务登记证副本；4、企业资质；5、法人代表身份证复印件；投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证复印件；6、投标人近一年业绩一览表（样表如附1）。
七、付款条件：
中标单位试验结束出正规试验报告以后一月内付款。
八、评标办法：
1、本次招标评标采用最低单价评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按报价最低的投标人作为中标候选人。
九、投标商自行打印本报价函进行投标报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的投标文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2014年11月10日下午5：00前送至苏州工业园区服务外包职业学院（工业园区若水路99号）A楼601，逾期无效。
投标书接收人：苏州工业园区服务外包职业学院A601总务处王代奇 联系电话：13915437608
 
 
苏州工业园区服务外包职业学院
2014年11月3日
窗体底端

